## Лист1
Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
Номер заявки | Наименование объекта, оборудования | Вид ремонта, описание работ | Заявленное время работ |  |  |  | Примечания | Фактическое время работ |  |  |  | Фактическое время ограничения, час
|  |  | Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ |  |  | Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
Май
177 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-7 гр.Л1 | По заявке потребителя | 2025-05-03 | 12:00 | 2025-05-03 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-03 | 12:40 | 2025-05-03 | 12:57 | 0:17
174 | п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр Л1 от ТП 1-6 | Технологическое присоединение гаража ул. Космонавтов 14б /21 | 2025-05-05 | 13:30 | 2025-05-05 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-05 | 13:38 | 2025-05-05 | 14:32 | 0:54
120 | ПС-35 кВ Апрельская | ТР , Т-1, В-35-Т-1, ЛР-35 Апрельская | 2025-05-06 | 11:00 | 2025-05-06 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-06 | 11:19 | 2025-05-06 | 14:39 | 3:20
178 | п. Маракан ВЛ-6кВ №11 | Выправка опор замена изоляции | 2025-05-06 | 11:00 | 2025-05-06 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-06 | 11:06 | 2025-05-06 | 15:46 | 4:40
187 | ПС 35кВ Андреевкая ВЛ-6кВ №6 | Для БВР (Безопасного производства работ) | 2025-05-06 | 13:00 | 2025-05-06 | 14:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-06 | 13:09 | 2025-05-06 | 14:21 | 1:12
175 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 26-7 гр.Л3 | Замена ПУ Меркурий 238 ул Студентческий1а гараж 2 | 2025-05-07 | 9:00 | 2025-05-07 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-07 | 9:08 | 2025-05-07 | 9:55 | 0:47
191 | г.Бодайбо ВЛ-0,4кВ гр. Л-1 от ТП 1-1 | Установка ПУ и тех. Присоединение ул.Мира 81 | 2025-05-07 | 14:00 | 2025-05-07 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-06 | 14:08 | 2025-05-06 | 16:06 | 1:58
140 | ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Хомолхо с отпайками от оп №165 | Устраненте технологического нарушения | 2025-05-10 | 11:00 | 2025-05-10 | 22:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-10 | 11:10 | 2025-05-10 | 21:49 | 10:39
141 | ВЛ-35 Перевоз-Предвещающий | По заявке ООО Угахан для аварийно-восстановительных работ. | 2025-05-12 | 8:00 | 2025-05-12 | 19:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-12 | 8:55 | 2025-05-12 | 22:09 | 13:14
186 | г. Бодайбо ВЛ-0,4кВ грЛ2 от ТП-6-9 | Ревизия.чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактов | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-12 | 9:07 | 2025-05-12 | 10:27 | 1:20
131 | ВЛ 35 кВ Перевоз-М.Патом | ТР опоры№ 10,11 | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-12 | 9:21 | 2025-05-12 | 15:59 | 6:38
195 | ПС Перевоз ВЛ-6кВ Л1 | Для БВР (Безопасного производства работ) | 2025-05-12 | 11:30 | 2025-05-12 | 14:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-12 | 11:37 | 2025-05-12 | 12:32 | 0:55
179 | г. Бодайбо КТПН 1-6 | Ревизия.чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактов | 2025-05-12 | 13:30 | 2025-05-12 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-12 | 14:11 | 2025-05-12 | 15:08 | 3:55
129 | ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Хомолхо с отпайками | Вывод в ремонт ВЛ для БВР (для работ по письму ООО СГРК) | 2025-05-13 | 8:00 | 2025-05-13 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-13 | 9:09 | 2025-05-13 | 17:56 | 3:55
124 | ВЛ 35 кВ Кропоткинская- Хомолхо с отпайками. | Замена опор № 241,264, 269,274 Замена траверсы П№ 238, Правка опор П № 11,239,240,258,307. | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | С ограничением потребителей . С включением на ночь. | 2025-05-13 | 9:09 | 2025-05-15 | 14:52 | 3:55
121 | ПС-35кВ Первенец | ТР Т-1, В-35-Т1 | 2025-05-13 | 10:00 | 2025-05-13 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-13 | 10:16 | 2025-05-13 | 13:18 | 3:55
198 | п.Мамакан ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП1-3 | По заявке Тепловодоресурс | 2025-05-13 | 13:00 | 2025-05-13 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-13 | 13:18 | 2025-05-13 | 15:18 | 2:00
192 | п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр Л1 от ТП 2-3 | Замена ввода, ул.Набережная 11 | 2025-05-13 | 13:30 | 2025-05-13 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-13 | 13:43 | 2025-05-13 | 14:33 | 0:50
176 | г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-7 гр Т1 Л5 | Замена ПУ Меркурий 238 ул Олега Кошевого 10В гараж 3 | 2025-05-13 | 14:00 | 2025-05-13 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-13 | 14:04 | 2025-05-13 | 14:45 | 0:41
200 | г. Бодайбо ВЛ-0,4гр Л1 ТП-21-3 | Востановление обрыва провода фазы "В" в пролетах опор №9-10 Л1 опоры№9-10 | 2025-05-14 | 10:30 | 2025-05-14 | 12:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-14 | 10:54 | 2025-05-14 | 12:08 | 1:14
196 | ПС-35кВ Андреевская ВЛ-6кВ Л-6 | Установка укосин на опорах №51,52 | 2025-05-14 | 13:00 | 2025-05-14 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-14 | 13:06 | 2025-05-14 | 18:10 | 5:04
188 | г. Бодайбо КТПН 10-1 | Ревизия.чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактов | 2025-05-14 | 13:30 | 2025-05-14 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-14 | 14:02 | 2025-05-14 | 15:51 | 1:49
199 | п.Мамакан ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП2-3 | Замена ввода ул. Пушкина д5 | 2025-05-14 | 14:00 | 2025-05-14 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-14 | 14:03 | 2025-05-14 | 15:14 | 1:11
122 | ПС-110кВ Кропоткинская | ТО В-35 Первенец | 2025-05-14 | 14:00 | 2025-05-14 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-14 | 14:11 | 2025-05-14 | 15:50 | 1:39
126 | ПС-110кВ Кропоткинская В-35 С. Лог | ТО | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-15 | 10:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-15 | 08:15 | 2025-05-15 | 09:38 | 1:23
180 | г. Бодайбо КТПН 21-11 | Ревизия.чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактов | 2025-05-15 | 13:30 | 15.05.25. | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-15 | 13:55 | 2025-05-15 | 15:23 | 0:21
128 | ПС-110кВ Кропоткинская | Испытание вводов 110 кВ Т-1 | 2025-05-15 | 13:00 | 2025-05-15 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-15 | 13:00 | 2025-05-15 | 16:06 | 1:05
123 | ПС-110кВ Кропоткинская | ТО В-35 Хомолхо | 2025-05-15 | 14:00 | 2025-05-15 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-15 | 14:08 | 2025-05-15 | 15:25 | 1:05
132 | ПС-110кВ Кропоткинская | Для безопасного отключения СР-35 | 2025-05-15 | 16:00 | 2025-05-15 | 16:40 | С ограничением потребителей | 2025-05-15 | 16:08 | 2025-05-15 | 16:11 | 1:05
197 | ВЛ-0,4кВ гр. Т1 Л1, от ТП11-1 | Ревизия контакта на выходе с ПУ на ж/б опоре.( Лесхоз) | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-16 | 9:11 | 2025-05-16 | 9:56 | 0:45
201 | п.Мамакан ВЛ-0,4кВ Л3 от ТП1-3 | По заявке Тепловодоресурс | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 11:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-16 | 9:18 | 2025-05-16 | 11:52 | 2:34
134 | ВЛ-35кВ Андреевская-Красноармейская, участок от АП №100 до АП№133 | Ввод в работу нового участка ВЛ подрядной организацией ООО " КрасЭлектроСтрой" | 2025-05-16 | 10:00 | 2025-05-21 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-16 | 10:45 | 2025-05-22 | 10:09 | 1:05
202 | п.Мамакан ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП1-3 | По заявке Тепловодоресурс | 2025-05-16 | 13-00 | 2025-05-16 | 15-00 | С ограничением потребителей | 2025-05-16 | 13:14 | 2025-05-16 | 14:32 | 1:18
181 | г. Бодайбо КТПН ДОЛ " Звездочка" | Ревизия.чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактов | 2025-05-16 | 13:30 | 2025-05-16 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-16 | 13:30 | 2025-05-16 | 15:25 | 1:05
182 | г. Бодайбо ТП 2-10 | Ревизия.чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактов | 2025-05-19 | 13:30 | 2025-05-19 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-19 | 13:59 | 2025-05-19 | 15:17 | 1:18
155 | ПС 35 кВ Кяхтинская, В-6 Л№4 | ТР | 2025-05-19 | 16:00 | 2025-05-19 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-19 | 16:00 | 2025-05-19 | 16:55 | 0:55
194 | п.Артемовский, ВЛ 6 кВ №10 ВЛ,ТП. | Обслуживание ввод 6 кВ ТП 10-2, ввод 6 кВ ТП 10-3. Замена изоляции линия ВЛ 6 кВ №10 | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 8:08 | 2025-05-20 | 19:08 | 11:00
145 | ПС-110кВ Артемовская ЛР-110 Маракан, ШР-110 Маракан, В-110 Маракан, ОПН-110, СШ-110 | ТР, ТО | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 10:46 | 2025-05-20 | 16:58 | 6:12
139 | ВЛ-35кВ Мараканская-Веселяевская | Проверка, протяжка контактов ОПН, проверка соединений с заземляющим контуром | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 8:51 | 2025-05-20 | 17:43 | 8:52
146 | ПС-110кВ Артемовская ЗРУ-6, 1ШР Т-1, 2ШР-6 Т, 1ШР-6 Т2,2 ШР-6 Т2, ШР-6, ЛР-6 Л1,Л2,Л3,Л4,Л5,Л9,Л13,Л21, СР-6-1, СР-6-2, ШР-6,ТСН-1,ШР-6,ТСН-2, ШР-6 ТН-1, ШР-6 ТН-2,ШМ-6кВ Т1,ШМ-6кВ Т2, СШ-6кВ Т1,СШ-6кВ Т2 | ТР | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 18:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 13:06 | 2025-05-20 | 16:58 | 3:52
135 | ВЛ-110кВ "Мамакан-Артемовская 1 цепь с отпайкой на ПС Бодайбинская" | Проверка, протяжка контактов ОПН, проверка соединений с заземляющим контуром | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 8:12 | 2025-05-20 | 18:49 | 10:37
136 | ВЛ-110кВ "Мамакан-Артемовская 2 цепь " | Проверка, протяжка контактов ОПН, проверка соединений с заземляющим контуром | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 8:22 | 2025-05-20 | 19:51 | 11:29
137 | ВЛ-110кВ "Артемовская-Мараканская с отпайкой на ПС Анангра" | Установка АП-образной опоры №3, замена П-образной опоры №38 | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 8:37 | 2025-05-20 | 18:00 | 9:23
156 | ВЛ-35 Андреевская-Красноармейская с отпайкой на ПС Громовсвкая | Протяжка контактов ОПН, проверка соединений с заземляющим контуром | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 9:35 | 2025-05-20 | 16:23 | 6:48
147 | ВЛ-35кВ Маракнская-Веселяевская Замена траверс П-обр. опор №33,34,35,37,38,39 | ТР | 2025-05-20 | 8:00 | 2025-05-20 | 20:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 8:51 | 2025-05-20 | 17:43 | 8:52
190 | г.Бодайбо ВЛ-0,4кВ гр. Л-2 от ТП 11-3 | Замена трехфазного прибора учета Меркурий 238 на опоре ВЛ по адресу ул. Иркутская, д28 | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 9:19 | 2025-05-20 | 10:23 | 1:04
206 | п. Мамакан, ТП 2-4 | Доливка масла в трансформатор | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 9:23 | 2025-05-20 | 10:52 | 1:29
207 | п. Мамакан, ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-4 | Демонтаж недействующей опоры связи в пролете оп. 2-3 | 2025-05-20 | 14:00 | 2025-05-20 | 16:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 14:29 | 2025-05-20 | 15:09 | 0:40
208 | г. Бодайбо ТП 6-11 | Ревизия, чистка изоляции, уборка территории, замер температуры на соединительных контактах | 2025-05-20 | 13:30 | 2025-05-20 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-20 | 13:42 | 2025-05-20 | 14:41 | 0:59
183 | г. Бодайбо ТП 4-1Б | Ревизия.чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактов | 2025-05-21 | 13:30 | 2025-05-21 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-21 | 14:04 | 2025-05-21 | 15:00 | 0:56
215 | г. Бодайбо ТП 6-11 | Замена АВ-0,4кВ гр. Л5. | 2025-05-22 | 12:00 | 2025-05-22 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-22 | 12:11 | 2025-05-22 | 12:27 | 0:16
203 | п. Балахнинский, ПС-35кВ Ежовская ВЛ-6кВ Л-5, оп.25 | Установка укосины | 2025-05-22 | 13:00 | 2025-05-22 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-22 | 13:18 | 2025-05-22 | 14:56 | 1:38
184 | г. Бодайбо ТП 4-4 | Ревизия.чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактов | 2025-05-22 | 13:30 | 2025-05-22 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-22 | 14:09 | 2025-05-22 | 14:56 | 0:47
212 | п. Мамакан, ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 1-3 | Подключение ввода КНС-3. По заявке Теплоресурс. | 2025-05-23 | 9:00 | 2025-05-23 | 11:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-23 | 9:22 | 2025-05-23 | 11:02 | 1:40
211 | п. Мамакан, ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 1-6 | Установка ПУ ул. Космонавтов 14Б гараж №10. | 2025-05-23 | 14:00 | 2025-05-23 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-23 | 14:06 | 2025-05-23 | 15:10 | 1:04
222 | г. Бодайбо ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 26-7 | Протяжка контактов на вводе в дом № 53 по ул. 30-лет Победы. По заявке УК | 2025-05-23 | 14:00 | 2025-05-23 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-23 | 14:06 | 2025-05-23 | 16:43 | 2:37
223 | г. Бодайбо ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 6-5 | Монтаж и подключение кабеля ввода в дом № 109 по ул. Карла Либкнехта. По заявке УК | 2025-05-23 | 14:00 | 2025-05-23 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-23 | 14:47 | 2025-05-23 | 16:36 | 1:49
210 | г. Бодайбо КТПН 10-1 | Отключение КЛ 0,22 кВ, подключение резервного КЛ к АВ гр. Л1 в РУ-0,4 кВ и к АВ в РУ-0,4 кВ арочного склада АТУ. По заявке АТУ. | 2025-05-23 | 15:00 | 2025-05-23 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-23 | 15:06 | 2025-05-23 | 16:47 | 1:41
226 | г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 6-16 | Замена неисправного ПУ на ж/б опоре №7 ВЛ 6 кВ Л6-17 (совместный подвес) | 2025-05-24 | 11:00 | 2025-05-24 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-24 | 11:37 | 2025-05-24 | 12:02 | 0:25
227 | п. Бисяга ВЛ 0,4кв гр. Л1 от ТП 8-6 | п. Бисяга Восстановление обрыва провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кв | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-24 | 22:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-24 | 21:20 | 2025-05-24 | 22:10 | 0:50
228 | г. Бодайбо ВЛ 6 кВ Л6 | Спиливание дерева (ель), лежащего на фазе "А" пролете опор № 4-5 Л6-17 | 2025-05-25 | 1:00 | 2025-05-25 | 3:00 | С ограничением потребителей ВЛ 6 кВ Л9 и участок ВЛ 6 кВ Л6: ТП 6-11, ТП 6-12, ТП 6-13, ТП 6-14, ТП 6-16,ТП 6-17). | 2025-05-25 | 2:28 | 2025-05-25 | 3:13 | 0:45
158 | ПС-35кВ Андреевская В-35 Тахтыга, ЛР-35 Тахтыга | Наладка релейной защиты | 2025-05-26 | 12:00 | 2025-05-26 | 14:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-26 | 12:19 | 2025-05-26 | 13:09 | 0:50
224 | п. Артем ВЛ-0,4 кВ Л3-4 от ТП 1-3 | Замена Ввода потребителя на СИП | 2025-05-26 | 13:00 | 2025-05-26 | 17:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-26 | 13:31 | 2025-05-26 | 14:45 | 1:14
185 | г. Бодайбо КТПН 3-10 | Ревизия, чистка изоляции,уборка территории, замер температуры на соединительных контактах | 2025-05-26 | 13:30 | 2025-05-26 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-26 | 14:07 | 2025-05-26 | 15:48 | 1:41
209 | г.Бодайбо ТП 3-10 РУ 0,4кВ | Ревизия, чистка изоляции, уборка территории, замер температуры на соединительных контактах | 2025-05-26 | 13:30 | 2025-05-26 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-26 | 14:07 | 2025-05-26 | 15:48 | 1:41
213 | п. Мамакан, ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 2-8 | Монтаж базовой станции | 2025-05-26 | 13:30 | 2025-05-26 | 15:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-26 | 13:34 | 2025-05-26 | 14:28 | 0:54
229 | п. Мамакан, ВЛ-10 кВ Л2 Мамакан | Отсоединение КЛ 10 кВ на оп 29Б. По заявке МГЭС | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 11:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-27 | 9:58 | 2025-05-27 | 12:16 | 2:18
159 | ПС-35кВ Андреевская, Т-2, В-6 Л-1, В-6 Л-2, В-6 Л-3, В-6 Л-6 | Наладка релейной защиты | 2025-05-27 | 10:00 | 2025-05-27 | 14:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-27 | 10:13 | 2025-05-27 | 13:25 | 3:12
234 | г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 2-2 | Устранение схлеста проводов ; Спиливание веток в пролете опор № 7-8 | 2025-05-27 | 19:50 | 2025-05-27 | 20:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-27 | 19:56 | 2025-05-27 | 20:20 | 0:24
161 | ПС-35кВ Кяхтинская В-6 Л-1, В-6 Л-3, В-6 Л-4, В-6 Л-6, В-6 Л-7 | Наладка релейной защиты | 2025-05-29 | 12:00 | 2025-05-29 | 14:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-29 | 12:10 | 2025-05-29 | 13:23 | 1:13
170 | ПС 110 кВ Вачинская В-6 Л-8 | ТР. Проверка релейной защиты | 2025-05-29 | 8:00 | 2025-05-29 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-29 | 13:24 | 2025-05-29 | 13:40 | 0:16
232 | п. Мамакан, ВЛ-10 кВ Л2 Мамакан | Замена опорных изоляторов на опоре №29Б. Подрезка деревьев в пролёте опор №35В-37В | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-05-30 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-30 | 8:04 | 2025-05-30 | 11:53 | 3:49
233 | п. Мамакан, ВЛ-10 кВ Л1 Мамакан | Установка разрядников в ВРУ 10кВ ТП№1-4 | 2025-05-30 | 13:00 | 2025-05-30 | 15:30 | С ограничением потребителей | 2025-05-30 | 13:06 | 2025-05-30 | 15:07 | 2:01
169 | ПС 35 кВ Макалакская Т-1 | Замена газового реле | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-05-30 | 12:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-30 | 9:17 | 2025-05-30 | 11:39 | 2:22
241 | п. Мамакан, ВЛ-0,4кВ грЛ-1 от ТП 1-6 | Протяжка контактов на опоре №14 | 2025-05-30 | 20:20 | 2025-05-30 | 21:20 | С ограничением потребителей | 2025-05-30 | 20:26 | 2025-05-30 | 21:24 | 0:58
242 | ПС 110 Бодайбинская В-6 Л8 | Бурение котлована и установка приставки к опоре № 42. Выправка аварийной опоры № 42. | 2025-05-31 | 9:30 | 2025-05-31 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-31 | 6:11 | 2025-05-31 | 11:27 | 5:16
243 | ПС 110 Бодайбинская В-6 Л7 | для БВР по Н/Д № 05-35 (Горсеть) | 2025-05-31 | 9:30 | 2025-05-31 | 13:00 | С ограничением потребителей | 2025-05-31 | 10:43 | 2025-05-31 | 11:34 | 0:51